南京大学膳食中心2026年度鼓楼校区除渣隔油及提升设备维修保养服务项目服务内容

一、项目概况

膳食中心鼓楼校区现有高效隔油设备4套及除渣+污水提升设备6台，主要用于食堂日常排水过滤处理，为保障上述除渣隔油设备稳定有效运行，延长设备使用寿命，确保食堂废水达标排放，提出本次维保服务采购。在维保过程中产生的所有费用，包含但不限于人工、辅材、配件（包含管件、线缆、控制箱、设备零配件等设备本体及所有附属结构）、应急报修等均包含在总报价内，由供应商承担。

二、服务清单

| 序号 | 食堂 | 设备名称 | 设备型号 | 安装时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 鼓楼校区一食堂、二食堂、三食堂、教工食堂 | 隔油设备 及附属结构件 | 拓南 TNGY(T)*4套 | 2019年 |
| 2 | 鼓楼校区一食堂、教工食堂 | 污水提升泵 | 上海凯泉WQ55-16-4*4台 拓南TNWT-50/2*2台 | 上海凯泉2024年 拓南2019年 |

- 服务内容

1、设备的常规保养；

2、设备故障分析和排除；

3、设备拆卸、维修、装配、测试、配件更换等；

4、水泵的机封更换及水泵的排放处理；

5、设备运行安全调整；

6、电机烧毁需安装调试正常；

7、除渣系统维护保养；

8、万向导流器系统维护及保养；

9、电控柜及设备电源线维护及保养；

10、光电行程开关系统维护保养。

- 服务要求

- 1、除渣区维护清理每月4次；隔油区日常放油每月4次；设备表面及场地清理每月4次。

- 2、废弃食用油脂回收每月4次。

- 3、日常维护每月例行检查并维护4次，万向导流器系统维护，进水是否畅通，出渣是否畅通，二次沉淀是否正常，放油是否顺畅，出水是否正常，各电气元件是否正常，光电开关是否正常，除渣系统是否正常，水泵是否噪音，各紧固件是否松动等。

- 4、每年四次深度清洁包含：各组成箱体内部废渣废油高压冲洗至无明显残渣废油；各连接管道无明显残渣废油；各阀门等结构件连接紧密；水泵及阀门机封测试。

- 配件要求

本次维修保养过程中，涉及的零配件更换（包含管件、线缆、控制箱、设备零配件等设备本体及所有附属结构）均不另行收费，由供应商免费提供及更换。